芷江侗族自治县疾病预防控制中心     ZJCDC-QR-31-01-2016-4/0

检验报告书

报 告 编  号：         SZ20180529075

被检单位名称：  芷江侗族自治县自来水公司金龙阁水厂

被检单位地址：         芷江镇柳树坪村

检验单位：芷江侗族自治县疾病预防控制中心

报   告   说   明

1、检验报告仅对送检样品负责。

2、本检验报告适用于生产、经销等的委托检验。

3、本检验报告涂改、增删、未经审核，未加盖检测检验机构专用章及骑缝章无效。

4、报告复印，需经我实验室同意加盖检测检验机构专用章后方可有效使用。

5、本检验报告及本中心名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

6、送检单位若对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五个工作日内提出复检申请，逾期将不予受理。

微生物检验报告不受理复检申请。

联系电话：0745-6822106

邮政编码：419100

地    址：芷江镇东紫巷132号

芷江侗族自治县疾病预防控制中心

检验报告

样品受理号:SZ142、SZ143、SZ144              检验日期：2018-05-29

样品名称：出厂水（SZ142）、末梢水1（SZ143）      收样日期：2018-05-29

末梢水2(SZ144)                     商标：无

样品来源：金龙阁水厂                        采样人：李谟贤、舒斌

采样地点：SZ0142（金龙阁水厂）、SZ0413（自来水公司）        样品状态及包装：液态

SZ0144（人社局）                                 样品数量：各400ml

采样单位：芷江侗族自治县疾病预防控制中心    检验标准：GB5749-2006

检验类别：监测检验

| 检验指标 | 检验结果 |  |  | 标准值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SZ142 | SZ143 | SZ144 |  |  |
|  | 出厂水 | 末梢水1 | 末梢水2 |  |  |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 |
| 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 |
| 菌落总数 （CFU/mL） | 9 | 11 | 13 | ≤100 | GB/T5750.12-2006 |
| 浑浊度 （度） | 0.77 | 0.59 | 0.30 | 1(水源与净水技术 条件限制为3) | GB/T5750.4-2006 |
| PH | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 6.5～8.5 | GB/T5750.4-2006 |
| 余氯 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 出厂水中余量≥0.3，限值4，管网末梢水中余量≥0.05 | GB/T5750.11-2006 |
| 二氧化氯 （mg/L） | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 出厂水中余量≥0.1，限值0.8,管网末梢水中余量≥0.02 | GB/T5750.11-2006 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.66 | 0.66 | 0.67 | ≤0.7 | GB/T5750.10-2006 |

以下空白

检验：						审核：					签发：

签发人职务：中心副主任

检验检测专用章（盖章）

2018-06-04

声明：该页面复印无效！                                共1页 第1页